Глава 10. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расчет трубопровода начинается, как правило, с выбора трубы, т.е. с определения материала, из которого она должна быть изготовлена, ее диаметра и типа (отношение D/δ).

Материал трубы выбирают в зависимости от его химической стойкости, температуры транспортируемой среды, вида прокладки, гигиенических требований, категории помещения и т.д. Диаметр трубы определяется ее пропускной способностью.

Тип трубы определяют, исходя из расчетных нагрузок и воздействий. Так, для напорных систем тип трубы выбирают по первому предельному состоянию, для безнапорных - по второму.

После определения типа выбранные трубы проверяют с учетом конструкции и назначения трубопровода: по продольной устойчивости, прогибу горизонтальных участков, устойчивости круговой формы и т.д. По результатам проверочных расчетов выбирают конструктивное решение системы трубопроводов (расстояния между опорами, конструкции опор или подвесок, способ укладки в траншее и т.д.). Лишь в крайнем случае, если конструктивными методами нельзя найти удовлетворительного решения, повышают тип трубы и снова делают проверочные расчеты.

В настоящее время общепринятым методом расчета конструкций из различных материалов является расчет по предельным состояниям. Отличием метода расчета по предельным состояниям от методов допускаемых напряжений и разрушающих усилий является введение нескольких предельных состояний, лимитирующих работу конструкций.

Вместо единого коэффициента запаса прочности вводится ряд коэффициентов, раздельно учитывающих влияние на несущую способность конструкций изменения нагрузки, прочностных свойств материалов, условий работы и других факторов.

Под предельным понимается такое состояние конструкции, при котором ее дальнейшая нормальная    эксплуатация    невозможна. Предельное состояние трубопроводов характеризуется следующим:

появлением в конструкции под действием статических нагрузок напряжений, при которых нарушается целостность трубопровода в течение проектируемого срока службы;

развитием чрезмерных деформаций, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации трубопровода.

Расчет трубопровода по первому предельному состоянию (несущей способности) производится по формуле

| nNn =Ф(m,K,Rn,s), | (10.1) |
| --- | --- |

где Ф - функция, соответствующая виду усилия (растяжение, сжатие, изгиб и т. д.); Nn - усилие от норматив-

ных нагрузок; п - коэффициент перегрузки; К - коэффициент, учитывающий рассеяние прочностных свойств материала; Rn - нормативное сопротивление материала; т - коэффициент условий работы; s - геометрические характеристики сечения.

Условие (10.1) содержит требование, чтобы максимально возможное с учетом перегрузки усилие в трубопроводе не превышало его минимальной несущей способности, определяемой с учетом изменчивости показателей прочности материала и условий работы.

Расчет по второму предельному состоянию производится по формуле

∆≤f (10.2)

где ∆ -деформация, являющаяся функцией геометрической формы конструкции и модуля упругости материала; f- предельно допустимая деформация.

Отличием термопластов от неполимерных материалов является существенное изменение во времени их прочностных и деформационных характеристик при непрерывном действии внешних силовых факторов.

На прочностные и деформационные характеристики термопластов в значительной степени влияет температура. В связи с этим расчет трубопроводов из термопластов должен производиться с учетом указанных особенностей этих материалов, т.е. нормативные прочностные и деформационные характеристики должны назначаться в зависимости от срока службы конструкции и температуры ее эксплуатации.

10.2. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ТРУБ

Определяющим фактором при прочностных расчетах труб из термопластов является расчетное сопротивление материала труб R, которое находится из выражения

| R=RHKyKc | (10.3) |
| --- | --- |

где Rн - нормативное длительное сопротивление материала стенки трубы; Ку - коэффициент условий работы трубопровода; Кс - коэффициент прочности соединения труб и соединительных деталей.

Нормативное длительное сопротивление материала стенки определяют исходя из значения эквивалентного напряжения, получаемого по экспериментальным кривым длительной прочности труб с учетом коэффициента запаса прочности. Значения нормативного длительного сопротивления материала стенок труб из термопластов при транспортировке по ним воды приведены в табл. 10.1.

При транспортировке воды (или других веществ) с температурой ниже 20ºС рабочее давление принимают таким же, как при температуре 20°С.

Коэффициент условий работы для технологических трубопроводов (табл. 10.2) принимают

Таблица 10.1. Значения нормативного длительного сопротивления материала пластмассовых труб

| Срок службы трубопровода, лет | Температура, ºС | Rн. МПа. для труб из |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПНД | ПВД | ПВХ | ПП | ПБ | сшитого ПНД |
| 50 | 20 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | - | 8,0 | 6,3 |
|  | 30 | 3,2 | 1,6 | 8,0 | - | 7,2 | 5,8 |
|  | 40 | 1,9 | 1,0 | 6,0 | - | 6,4 | 5,1 |
|  | 50 | - | 0,6 | 3,5 | - | 5,6 | 4,5 |
|  | 60 | - | 0,35 | 1,0 | - | 5,0 | 4,0 |
|  | 70 | - | - | - | - | 4,0 | 3,5 |
| 25 | 20 | 5,7 | 2,8 | 10,3 | 5,0 | 9,6 | 6,3 |
|  | 30 | 3,8 | 2,0 | 8,3 | 3,9 | 8,7 | 5,9 |
|  | 40 | 2,3 | 1,3 | 6,3 | 3,0 | 8,0 | 5,2 |
|  | 50 | - | 0,8 | 3,7 | 2,3 | 6,9 | 4,6 |
|  | 60 | - | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 6,0 | 4,1 |
|  | 80 | - | - | - | - | 3,8 | 3,1 |
| 10 | 20 | 6,4 | 3,0 | 10,5 | 6,0 | 11,2 | 6,5 |
|  | 30 | 4,6 | 2,4 | 8,5 | 4,6 | 10,4 | 5,9 |
|  | 40 | 2,0 | 1,8 | 6,5 | 3,6 | 9,0 | 5,3 |
|  | 50 | 1,6 | 1,2 | 3,9 | 2,8 | 8,1 | 4,7 |
|  | 60 | - | 0,8 | 1,2 | 2,2 | 7,0 | 4,1 |
|  | 80 | - | - | - | 1,0 | 4,5 | 3,2 |
|  | 95 | - | - | - | - | 2,8 | 2,7 |
| 5 | 20 | 6,8 | 3,2 | 10,7 | 6,6 | 11,5 | 6,6 |
|  | 30 | 5,0 | 2,7 | 8,7 | 5,0 | 10,6 | 6,0 |
|  | 40 | 3,4 | 2,1 | 6,7 | 4,0 | 9,2 | 5,4 |
|  | 50 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 3,2 | 8,3 | 4,8 |
|  | 60 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 7,2 | 4,2 |
|  | 80 | - | - | - | 1,4 | 4,6 | 3,2 |
|  | 95 | - | - | - | 0,6 | 2,9 | 2,8 |
| 1 | 20 | 7,4 | 3,6 | 11,0 | 7,0 | 12,0 | 6,7 |
|  | 30 | 6,1 | 3,0 | 9,0 | 5,7 | 11,0 | 6,2 |
|  | 40 | 4,8 | 2,5 | 7,0 | 4,5 | 9,6 | 5,5 |
|  | 50 | 3,3 | 2,0 | 4,4 | 3,7 | 8,6 | 4,9 |
|  | 60 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 7,5 | 4,3 |
|  | 80 | - | - | - | 2,0 | 4,8 | 3,3 |
|  | 95 | - | - | - | 1,1 | 3,0 | 2,8 |

Таблица 10.2. Коэффициент условий работы Ку для технологических трубопроводов

| Группа транспортируемых веществ | Категория трубопровода | Температура, ºС | Ку для труб различных типов из |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПНД |  | ПВД |  | ПВХ |  | ПП | ПБ |
|  |  |  | С | Т | С | Т | С | Т | С | ОТ |
| Аи Б | I. II, III | 20 30 40 50 60 | 0,4 0,4 0,4 - - | 0,6 0,6 0,6 - - | 0,6 | 0,6 | 0.6 0,5 0,25 - - | 0.6 0,5 0,4 - - | 0,4 | 0,6 |
| В | IV | 20 30 40 | 0,4 | 0.6 | 0,4 | 0.4 | 0,4 0,25 - | 0,4 0,25 0,16 | 0,25 | 0,4 |
|  | V | Независимо | 1,0 | - | 1,0 | - | 1.0 | - | 1,0 | 1,0 |

с учетом сложности их восстановления и последствий, которые может вызвать повреждение, а также температуры транспортируемого вещества, материала и типа труб.

Для газопроводов коэффициент условий работы принимают равным 0,4, т.е. трубы типа С-ГАЗ и Т-ГАЗ пригодны для транспортировки газа при температуре 20°С с давлением 0,25 и 0,4 МПа. Трубы типа С-ГАЗ могут быть использованы для транспортировки газа давлением 0,3 МПа, а типа Т-ГАЗ - давлением 0,6 МПа. При этом Ку составит соответственно 0,5 и 0,6.

Для остальных трубопроводов коэффициент условий работы принимают равным: 0,6 - для трубопроводов, выход из строя которых грозит катастрофическими последствиями; 0,8 - для трубопроводов, прокладываемых в местах, труднодоступных для разработки траншей в случае повреждений, а также для дюкеров (трубопроводы I категории); 0,9 - для трубопроводов, прокладываемых под усовершенствованными покрытиями (трубопроводы II категории); 1 - для всех остальных условий прокладки трубопроводов (трубопроводы III категории).

Таблица 10.3. Коэффициенты прочности соединений Кc

| Способы соединений | Кс для труб из |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПНД, ПВД,ПП | ПВХ | ПБ |
| Сварка нагретым инструментом: |  |  |  |
| встык | 1,0 | - | 0,7 |
| враструб | 1,0 | - | 1,0 |
| Сварка при V-образ-ной разделке кромок: |  |  |  |
| экструзионная | 0,6 | - | - |
| газовая прутковая | 0,35 | - | - |
| Склеивание враструб | - | 1,0 | - |

Таблица 10.4. Рабочие давления для пластмассовых труб и соединительных деталей в зависимости от срока службы и температуры транспортируемой воды

| Срок службы, лет | Температура, ºС | Рабочее давление, МПа, для труб различных типов из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПНД |  |  |  | ПВД |  |  |  | ПВХ |  |  | ПП |  | ПБ | сшитого ПНД |
|  |  | Л | СЛ | С | Т | Л | СЛ | С | Т | СЛ | С | Т | Л | С | ОТ | ОТ |
| 50 | 20 30 40 50 60 70 | 0,25 0,16 0,1 | 0,4 0,25 0,16 | 0,6 0,4 0,25 | 1,0 0,63 0,4 | 0,25 0,16 0,1 0,06 | 0,4 0,25 0,16 0,1 0,06 | 0,6 0,4 0,25 0,16 0,1 | 1,0 0,63 0,40 0,25 0,16 | 0,4 0,3 0,24 0,1 - - | 0,6 0,48 0,36 0,2 - - | 1,0 0,8 0,6 0,35 0,1 - | - | - | 2,5 2,2 2,0 1,75 1,55 1,25 | 2,0 1,8 1,7 1,4 1,25 1,1 |
| 25 | 20 30 40 50 60 80 | 0,28 0,18 0,12 | 0,45 0,3 0,18 | 0,67 0,45 0,28 | 1,12 0,75 0,45 | 0,28 0,2 0,12 0,08 0,06 | 0,45 0,32 0,2 0,12 0,1 | 0,67 0,5 0,32 0,2 0,15 | 1,12 0,8 0,5 0,32 0,25 | 0,41 0,32 0,25 0,12 | 0,62 0,5 0,4 0,22 | 1,03 0,83 0,63 0,37 0,11 | 0,2 0,18 0,12 0,1 0,06 | 0,5 0,4 0,32 0,25 0,18 | 3,0 2,7 2,5 2,2 1,9 1,2 | 2,0 1,9 1,65 1,5 1.3 1,0 |
| 10 | 20 30 40 50 60 80 95 | 0,3 0,22 0,14 0,08 | 0,5 0,35 0,22 0,12 | 0,75 0,53 0,35 0,2 | 1.25 0,9 0,6 0,32 | 0,3 0,25 0,18 0,12 0,08 | 0,5 0,4 0,3 0,18 0,12 | 0,7 0,6 0,42 0,28 0,2 | 1,2 1,0 0,71 0,45 0,32 | 0,42 0,33 0,26 0,16 0,05 | 0,63 0,51 0,41 0,24 0,07 | 1,05 0,85 0,65 0,39 0,12 | 0,25 0,18 0,16 0,1 0,08 0,06 | 0,6 0,45 0,35 0,25 0,22 0,1 | 3,5 3,3 2,8 2,5 2,2 1,4 0,9 | 2,0 1,9 1,7 1,5 1.3 1,0 0,9 |
| 5 | 20 30 40 50 60 80 95 | 0,32 0,25 0,16 0,1 0,06 | 0,53 0,4 0,25 0,16 0,1 | 0,8 0,6 0,4 0,25 0,16 | 1,32 1,0 0,67 0,4 0,25 | 0,32 0,28 0,2 0,15 0,1 | 0,53 0,42 0,32 0,25 0,16 | 0.8 0,63 0,5 0,36 0,25 | 1,3 1,1 0,85 0,6 0,4 | 0,43 0,35 0,27 0,17 0,05 | 0,65 0,5 0,42 0,25 0,08 | 1,07 0,87 0,67 0,4 0,13 | 0,28 0,22 0,18 0,12 0,1 0,06 | 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25 0,15 0,06 | 3,6 3,4 2,9 2,6 2,3 1,45 0,9 | 2,1 1,9 1,7 1,6 1,3 1,0 0,9 |
| 1 | 20 30 40 50 60 80 95 | 0,36 0,3 0,24 0,16 0,1 | 0,6 0,5 0,38 0,27 0,16 | 0,85 0,7 0,56 0,4 0,25 | 1,4 1,2 0,95 0,65 0,4 | 0,36 0,3 0,25 0,2 0,15 | 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 | 0,85 0,75 0,6 0,5 0,4 | 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 | 0,45 0,36 0,28 0,18 0,05 | 0,67 0,53 0,43 0,26 0,08 | 1,1 0,9 0,7 0,44 0,16 | 0,3 0,24 0,18 0,15 0,12 0,08 0,05 | 0,7 0,56 0,45 0,38 0,3 0,2 0,12 | 3,8 3,5 3,0 2,7 2,4 1,5 0,95 | 2,1 1,95 1,75 1,7 1,35 1,05 0,9 |

В зависимости от используемых соединений и соединительных деталей коэффициент прочности соединений Кc следует принимать по табл. 10.3.

Основным видом нагружения пластмассовых труб является внутреннее гидростатическое давление, поэтому для напорных труб в большинстве случаев целесообразно использовать табл. 10.4. в которой приведены значения рабочих давлений в зависимости от типа труб, срока службы трубопроводов и температуры транспортируемой по ним воды. При транспортировке по трубам вредных или горючих веществ можно пользоваться табл. 10.5, а негорючих и невредных веществ, к которым материал труб химически относительно стоек, - табл. 10.6. В двух последних таблицах значение рабочего давления снижено с учетом коэффициента Kу. Считается, что при изготовлении трубопроводов применены соединения и соединительные детали, равнопрочные с трубами. При использовании неравнопрочных с трубами соединений и соединительных деталей значение рабочего давления следует снижать, умножая его на коэффициент Kc

Для расчетов трубопроводов по несущей способности необходимо знать расчетное сопротивление материала труб R, а по деформациям -модуль ползучести материала труб Е.

Модуль ползучести принимают с учетом его изменения при длительном действии нагрузки и температуры на трубопровод по формуле

E=klEo	(10.4)

где Еo - модуль ползучести материала трубы при растяжении, принимаемый по табл. 10.7 в зависимости от проектируемого срока службы трубопровода и напряжения в стенке трубы; kl коэффициент, учитывающий влияние температуры на деформационные свойства материала труб, принимаемый по табл. 10.8.

При определении деформаций от действия расчетных нагрузок на трубопроводы, транспортирующие вещества с температурой до 40'С, коэффициент Пуассона ц должен приниматься равным: 0,42-0,44 - для труб из ПНД и ПБ; 0,44-0,46 - для труб из ПВД; 0,40-0,42 - для труб из ПП и 0,35-0,38 - для труб из ПВХ.

Для трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой выше 40ºС, коэффициент Пуассона допускается принимать равным 0,5.

Таблица 10.5. Рабочее давление для пластмассовых труб и соединительных деталей в зависимости от срока службы и температуры вредных и горючих веществ

| Срок службы, лет | Температура, ºС | Рабочее давление, МПа, для труб различных типов из |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПНД |  | ПВД |  | ПВХ |  | ПБ | ПП |
|  |  | С | Т | С | Т | С | Т | ОТ | С |
| 25 | 20 30 40 50 60 | 0,25 0,16 0.1 | 0.6 0.4 0.25 | 0.4 0.45 0,16 0,1 0.06 | 0,6 0,4 0,25 0,16 0.1 | 0,4 0,25 0,1 | 0,6 0,4 0,25 0.1 | 1.5 1,3 1,2 1,05 0,9 | 0,2 0,16 0,12 0,1 |
| 10 | 20 30 40 50 60 | 0,28 0,18 0,12 | 0,67 0,45 0.28 | 0,45 0,32 0.2 0.12 0,1 | 0,67 0,5 0,32 0,2 0,16 | 0,42 0,28 0,12 | 0,62 0,42 0.28 0,12 | 1,8 1,7 1.5 1,3 1,15 | 0,25 0,18 0,15 0.1 0,08 |
| 5 | 20 30 40 50 60 | 0,3 0,22 0.14 0,08 | 0,75 0.53 0,35 0,2 | 0,5 0,4 0,25 0,18 0,12 | 0,7 0.6 0,42 0,28 0.2 | 0,45 0,3 0,15 | 0,63 0,45 0,3 0,15 | 2,1 2,0 1,7 1,5 1,3 | 0,28 0,22 0,18 0,12 0,1 |
| 1 | 20 30 40 50 60 | 0,32 0,25 0,16 0,1 0,06 | 0,8 0,6 0,4 0,25 0.16 | 0,53 0,42 0.32 0,25 0,16 | 0,8 0,63 0,5 0,36 0,25 | 0,5 0,4 0,2 | 0,65 0,5 0,4 0,2 | 2,2 2,1 1,8 1,6 1.4 | 0,3 0,24 0,18 0,15 0.12 |

Таблица 10.6. Рабочее давление для пластмассовых труб и соединительных деталей в зависимости от срока службы и температуры невредных и негорючих веществ, к которым материал химически относительно стоек

| Срок службы, лет | Температура,•С | Рабочее давление, МПа, для труб различных типов из |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПНД |  | ПВД |  | ПВХ |  | ПП | ПБ |
|  |  | С | Т | С | Т | С | Т | С | ОТ |
| 25 | 20 | 0,25 | 0,6 | 0.25 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,16 | 1,2 |
|  | 30 | 0.16 | 0,4 | 0,16 | 0,25 | 0.1 | 0,25 | 0,1 | 1,1 |
|  | 40 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,16 | ~ | 0,1 | ~ | 1,0 |
| 10 | 20 | 0,28 | 0,67 | 0,28 | 0,45 | 0,26 | 0,41 | 0,18 | 1.4 |
|  | 30 | 0,18 | 0,45 | 0,18 | 0,32 | 0.12 | 0,26 | 0,15 | 1,2 |
|  | 40 | 0,12 | 0,28 | 0,12 | 0.2 | ~ | 0,12 | 0.1 | 1.1 |
| 5 | 20 | 0.3 | 0,75 | 0,3 | 0,5 | 0,28 | 0,42 | 0,22 | 1,45 |
|  | 30 | 0.22 | 0,53 | 0,22 | 0,35 | 0,14 | 0,28 | 0.18 | 1,35 |
|  | 40 | 0.14 | 0,35 | 0,14 | 0,22 | ~ | 0,14 | 0,12 | 1,15 |
| 1 | 20 | 0,32 | 0,8 | 0,32 | 0.6 | 0,3 | 0,43 | 0,24 | 1,5 |
|  | 30 | 0.25 | 0,6 | 0,25 | 0,4 | 0,16 | 0,3 | 0,19 | 1,4 |
|  | 40 | 0,16 | 0,4 | 0.16 | 0.25 | 0.1 | 0,16 | 0,15 | 1.2 |

Таблица 10.7. Значения модуля ползучести Еo

| Материал труб | Срок службы, лет | Eо при напряжении в стенке трубы, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,5 |
| ПВД | 50 25 10 5 1 | - | - | - | - | - | 120 | 90 100 110 140 | .100 110 120 130 150 | 120 130 140 150 170 | 140 150 160 170 200 | 150 160 170 190 210 | 160 170 190 200 230 | 180 190 210 220 250 | 200 210 230 240 280 | 220 230 250 270 300 |
| ПВД | 50 25 10 5 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 32 35 40 42 | 35 38 40 42 45 | 40 42 45 48 50 | 45 48 50 55 60 | 55 58 60 65 70 | 65 68 70 75 80 |
| ПВХ | 50 25 10 | - | 1170 | 780 960 1200 | 800 1000 1240 | 810 1000 1250 | 815 1010 1260 | 820 1020 1265 | 825 1020 1270 | 830 1030 1280 | 835 1030 1290 | - | 840 1040 1300 | - | 850 1050 1300 | - |
| ПВХ | 51 | 1550 | 1300 1620 | 1350 1650 | 1380 1700 | 1400 1720 | 1420 1740 | 1430 1750 | 1440 1760 | 1450 1770 | 1460 1780 |  | 1470 1790 |  | 1480 1800 |  |
| ПП | 25 10 5 1 | - | - | - | - | - | 310 | 250 270 320 | 210 260 280 330 | 220 270 300 350 | 240 290 320 380 | 250 300 330 390 | 270 320 350 400 | 280 330 360 420 | 300 350 380 440 | 320 370 400 450 |
| ПБ | 25 10 5 1 | 110 120 140 150 | 130 140 150 160 | 140 150 165 170 | 160 170 180 190 | 170 180 190 210 | 190 200 210 220 | 205 215 225 230 | 220 235 260 250 | 240 250 270 270 | 250 260 270 285 | - | 260 275 285 300 | - | - | - |

Таблица 10.8. Значения коэффициента, kl

| Материал труб | kl при температуре, гр. С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 95 |
| ПВД ПНД ПВХ ПП ПБ | 11 1 1 1 | 0,75 0,8 0,9 0,85 0,9 | 0,6 0,65 0,85 0,75 0,8 | 0,45 0,5 0,8 0,6 0,72 | 0,4 0,4 0,7 0.5 0,64 | 0,35 0,4 | 0,25 0,24 |

Трубы из фторопласта обладают ярко выраженной хладотекучестью. Несущая способность этих труб характеризуется деформацией ползучести. Принимается, что изменение геометрических размеров трубы не должно превышать допустимых для нормальной эксплуатации пределов, поэтому трубы из фторопласта в основном используют в качестве футерующего слоя стальных труб и соединительных частей.

10.3. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

При расчете трубопроводов нагрузки и воздействия, возникающие при их сооружении, испытании и эксплуатации, следует учитывать согласно СНиП 2.01.07-85, при этом коэффициенты перегрузки необходимо принимать по табл. 10.9.

Рабочее внутреннее давление транспортируемого вещества, нагрузки и воздействия, возникающие при монтаже и испытании трубопровода, устанавливают проектом.

Температурные воздействия на трубопроводы определяются в п. 10.4, при этом температурный перепад в материале стенок трубы А/, "С, следует принимать равным разнице между максимально (или минимально) возможной температурой стенок в процессе эксплуатации и наименьшей (или наибольшей) температурой окружающей среды, при которой производится замыкание трубопровода или его части в законченную систему (монтаж замыкающих стыков). При определении максимальных и минимальных температур стенок труб и окружающей среды надлежит руководствоваться СНиП 2.01.01-82.

Порядок определения нагрузок на подземные трубопроводы от давления грунта в траншее и в насыпи, временных нагрузок на поверхности земли, собственного веса труб и веса транспортируемого вещества приведен ниже.

При расчете внешних нагрузок следует иметь в виду, что на их значение существенно влияют следующие факторы: условия укладки труб в траншею, насыпь или узкую прорезь; способы опирания труб на основание: плоское грунтовое, грунтовое, спрофилированное по форме трубы (выкружка) или на бетонный фундамент; степень уплотнения грунтов засыпки: нормальная, повышенная или плотная; глубина заложения,

определяемая высотой засыпки над верхом трубопровода.

При   засыпке   трубопровода   должно производиться послойное уплотнение грунта с обеспечением коэффициента уплотнения не менее 0,85 - при нормальной степени уплотнения и 0,93 - при повышенной. Повышенная степень уплотнения грунта достигается засыпкой увлажненным намывным песчаным грунтом, полученным при разработке траншеи.

Таблица 10.9. Коэффициенты перегрузки

| Характер нагрузок и воздействий | Нагрузки и воздействия | Способ прокладки трубопровода |  | Коэффициент перегрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подзем- надземный, ный наземный в насыпи |  |  |
| Постоянные | Вес трубопровода Давление грунта Гидростатическое давление грунтовых вод | + + + | + | 1,1 1,15 |
| Временные длительные | Внутреннее давление транспортируемого вещества Вес транспортируемого вещества Температурные воздействия Давление от нагрузок на поверхности грунта Нагрузки от колонн автомобилей Колесные или гусеничные нагрузки | + ++ + ++ | + ++ | 1,0 1,0 1,1 1.3 1,4 1,0 |
| Кратковременные | Возникающие при монтаже и испытании трубопроводов Нагрузки: снеговые ветровая гололедиая | + | + | 1,0 |
|  |  | - | ++ + | 1,4 1,4 1,3 |

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: «+» - нагрузки и воздействия при расчетах учитываются; «-» - не учитываются.